150W电感钠灯测试数据和分析
测试样品：昆明虹之华提供的，亚明封闭型150瓦电感三件套。

结论：

电感钠灯的功率消耗和亮度随着电压波动而变化。符合电压变化1%，功率变化2%的大致规律。

	
	灯泡消耗功率（W）
	镇流器消耗功率（W）
	电流（A）

	210V
	125
	25
	1.62

	220V
	136
	28
	1.75

	230V
	147
	33
	1.96

	
	
	
	


其它实测数据证明，在电压约195V时，光源功率为100W，也就是说，对于电压低于200V的应用中，100瓦的电子钠灯可能会比150瓦的电感钠灯更亮。因为，100瓦的电子钠灯，灯泡消耗的功率是100瓦，且不随着电压变化而变化。

电压越低，功率因数越高，但变化不大。
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